2014二级建造师机电实务真题解析

一、单选题

1. 常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器室()。

A.激光准直仪

B.激光经纬仪

C.激光指向仪

D.激光水准仪

【答案】B

【解析】

此题考查的是机电工程项目中常用的测量仪器。激光经纬仪用于施工及设备安装中的定线、定位和测设已知角度。通常在200m内的偏差小于1cm。参考教材P21.

2. 关于千斤顶使用要求的说法，错误的是( )。

A.垂直使用时，作用力应通过承压中心

B.水平使用时，应有可靠的支撑

C.随着工件的升降，不得调整保险垫块的高度

D.顶部应有足够的工作面积

【答案】C

【解析】

此题考查的是千斤顶的使用要求。使用千斤顶时，应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。

参考教材P23.

3. 一般情况下，焊接厚度为3.5mm的焊件，选用的焊条直径是( )。

A.2mm

B.3.2mm

C.4mm

D.5mm

【答案】B

【解析】此题考查的是焊接工艺参数的选择。焊条直径与焊件厚度的关系如下表：

参考教材P29.

4. 设备安装工工程的永久基准点使用的材料，最好采用( )。

A.钢铆钉

B.木桩

C.普通角钢

D.铜棒

【答案】D

【解析】

此题考查的是永久基准线和基准点的设置要求。在较长安装期间和生产检修使用时，需要长期保留的基准线和基准点最好采用铜材或不锈钢材制作。

参考教材P36.

5. 封闭母线找正固定的紧后工序是( )。

A.导体焊接

B.外壳焊接

C.电气试验

D.与设备连接

【答案】A

【解析】

此题考查的是封闭母线的安装程序。封闭母线的安装程序如下：核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封闭母线与设备连接。参考教材P44.

6. 管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为移植的( )。

A.1/5

B.1/4

C.1/3

D.1/2

【答案】D

【解析】

此题考查的是工业管道施工技术中支、吊架安装。导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定，绝热层不得妨碍其位移参考教材P57.。

7. 锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是( )。

A.压力试验

B.泄露试验

C.灌水试验

D.通球试验

【答案】D

【解析】

此题考查的是锅炉本体受热面安装技术。锅炉本体受热面安装的一般程序如下：设备清点检查→通球试验→联箱找正划线→管子就位对口和焊接。

参考教材P70.

8. 直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行( )。

A.吹扫清洗

B.压力试验

C.无损检测

D.防腐保温

【答案】B

【解析】

此题考查的是自动化仪表设备的安装要求。直接安装在管道上的仪表安装完毕后，应随同设备或管道系统进行压力试验。参考教材P82.

9. 管道保温作业正确的做法是( )。

A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用钢带困扎保温层，每节管壳至少捆扎一道

C.阀门的保温应采用可拆卸式结构

D.同层保温预制块的接缝要对齐

【答案】C

【解析】

此题考查的是管道保温层施工技术。有伴热管的管道保温层施工时，伴热管与主管线之间应保持间隙;用钢带困扎保温层，每节管壳至少捆扎两道;采用预制块做保温层时，同层要错缝，异层要压缝。

参考教材P92.

10. 下列耐火材料中，属于中性耐火材料的是()。

A.高铝砖

B.镁铝砖

C.硅砖

D.白云石砖

【答案】A

【解析】

此题考查的是耐火材料的分类。耐火材料按化学特性可分为酸性耐火材料、碱性耐火材料和中性耐火材料。其中常见的酸性耐火材料有硅砖、锆英砂砖等;常见的碱性耐火材料有镁砖、镁铝砖、白云石砖等;常见的中性耐火材料有刚玉砖、高铝砖、碳砖等。

参考教材P96.

11. 高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用( )。

A.石棉水泥密封

B.橡胶圈密封

C.铅密封

D.膨胀性填料密封

【答案】B

【解析】

此题考查的是高层建筑管道常用的连接方法。承插连接有柔性连接和刚性连接两类。柔性连接采用橡胶密封，刚性连接采用石棉水泥或膨胀性填料密封。参考教材P106.

12. 高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周围设置( )。

A.避雷针

B.均压环

C.接地线

D.引下线

【答案】B

【解析】

此题考查的是防雷装置的施工技术要求。均压环是高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。参考教材P112.

13. 通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总量与设计风量的允许偏差不应大于( )。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】C

【解析】

此题考查的是通风与空调系统风量的测定和调整。系统风量平衡后应达到以下规定：系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%;系统经平衡调整，各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差值不应大于15%。参考教材P119.

14. 将2个1kΩ(21℃)镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度(21℃)，传递到变送器的电阻值是( )。

A.0.5 kΩ

B.1.0 kΩ

C.2.0 kΩ

D.4.0 Kω

【答案】B

【解析】

此题考查的是建筑设备自动监控系统的组成。由题中条件检测到房间内温度为21℃知，传递到变送器的电阻值为1.0 kΩ。经计算得，电阻两两串联再并联后也为1.0 kΩ。参考教材P126.

15. 曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是( )。

A.土建交接检验

B.桥箱导轨安装

C.随行电缆安装

D.安全部件安装

【答案】A

【解析】

此题考查的是电梯安装程序。曳引式电梯安装子分部工程是由以下几部分组成：设备进场验收、土建交接检验、驱动主机、导轨、门系统、轿厢、对重(平衡重)、安全部件、悬挂装置、随行电缆、补偿装置、电气装置、整机安装验收等。参考教材P140.

16. 下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是 ( )。

A.声级计

B.超声波测厚仪

C.压力表

D.垂直检测尺

【答案】A

【解析】

此题考查的是施工计量器具的检定范畴。施工计量器具检定分为强制检定和非强制检定两种。属于强制检定范畴的，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面、被列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的工作计量器具。比如用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计等。除列入强制检定的计量器具外，都属于非强制检定的范围。参考教材P274.

17. 用于电力线路上的电气设备是( )。

A.金具

B.集箱

C.断路器

D.叶栅

【答案】C

【解析】

此题考查的是电力线路实施的保护范围。电力线路上的电气设备有：变压器、电容器、电抗器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及其有关辅助设施。

同时考察了电气设备的定义。

参考教材P285.

18. 下列设备中，属于特种设备的是( )。

A.风机

B.水泵

C.压缩机

D.储气罐

【答案】D

【解析】

此题考察的是特种设备的规定范围。特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆，同时也包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。参考教材P289.

19. 建筑安装工程的分项工程可按( )划分。

A.专业性质

B.施工工艺

C.施工工序

D.建筑部位

【答案】B

【解析】

此题考查的是建筑安装工程的分项工程划分原则。分项工程的划分应按主要工种、材料、施工工艺、用途、种类及设备组别等进行划分。分项工程可由一个或若干检验批组成。参考教材P302.

20. 下列工程项目中，不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是( )。

A.钢结构工程

B.城市照明工程

C.煤气工程

D.核电工程

【答案】B

【解析】此题考查的是注册建造师执业工程范围。《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，机电工程专业建造师执业工程范围包括：机电、石油化工、电力、冶炼，钢结构、电梯安装、消防设施、防腐保温、起重设备装、机电设备安装、建筑智能化、环保、电子、仪表安装、火电设备安装、送变电、核工业、炉窑、冶炼机电设备安装、化工石油设备、管道安装、管道、无损检测、海洋石油、体育场地设施、净化、旅游设施、特种专业。参考教材P316，309表.

二、多选题

21、下列钢材中，属于按化学成份和性能分类的有()

A. 碳素结构钢

B. 合金结构钢

C. 冷轧钢

D. 热轧钢

E. 耐候钢

【答案】ABD

【解析】

此题考查的是钢材的分类。钢按化学成分和性能分为：碳素结构钢、合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢，其中耐候钢属于特殊性能低合金高强度钢。

参考教材P2.

22、下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有( )。

A. 分解锅

B. 集油器

C. 蒸发器

D. 洗涤器

E. 冷凝器

【答案】BD

【解析】

此题考查的是石油化工设备中的分离设备。分离设备主要用于完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等的压力容器称为分离设备。如分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器等。参考教材P15.

23、机械设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有( )

A. 安装检测使用方便

B. 有利于保持而不被损毁

C. 不宜设在同一个基础上

D. 关联设备不应相互采用

E. 刻画清晰容易辨识

【答案】ABE

【解析】

此题考查的是机械设备安装过程中基准线和基准点的设定原则。设定基准线和基准点，通常应遵循下列原则：

(1) 安装检测使用方便;

(2) 有利于保持而不被毁损;

(3) 刻划清晰容易辨识。参考教材P35.

24、室内电缆敷设时，正确的做法有( )

A. 电力电缆敷设在控制电缆的上部

B. 敷设时电缆从电缆盘的上端引出

C. 电缆平行敷设在热力管道的上方

D. 并列敷设电缆中间接头可在任意位置

E. 电缆应在切断4小时内进行封头

【答案】ABE

【解析】此题考查的是室内电缆敷设要求。室内电缆敷设时应注意：

(1) 应从电缆布置集中点向电缆布置分散点敷设。

(2) 电力电缆和控制电缆应分层布置。

(3) 电缆敷设时，凡在电缆拐弯处要有保护措施。

(4) 电缆敷设与热力管道、热力设备交叉时，其净距离应符合规定。严禁电缆平行敷设于热管道上部。

(5) 电缆存放地点和敷设现场的温度。在敷设前24h内其平均温度应符合该电缆电压等级所规定的温度要求。

(6) 电缆应在切断后4h之内进行封头。

(7) 不得损坏电缆沟、隧道、竖井、人孔井的防水层。(8) 敷设电缆应从电缆盘的上端引出。

(9) 应有防止电缆机械损伤的措施。

(10) 并列敷设电缆，有中问接头时应将接头位置错开。 (11) 电缆敷设中应及时整理，做到横平竖直、排列整齐，避免交叉重叠。参考教材P50.

25,管道系统安装完毕后，输送介质为( )的管道必须进行泄露行实验。

A、天然气; B、蒸汽;

C、氰化物; D、煤气 ;E 、乙炔

答案：A.B,C,E

分析：输送极度和高度危害介质以及可燃介质管道，必须进行泄露性试验。 教材P59.

26、关于压力容器焊接板要求的说法，正确的有( )。

A、试验板应采用与焊压力容器相同条件和工艺在试验场完成制作;

B、试板应由该压力容器的焊工进行焊接;

C、试板检测不合格，容许返修;

D、不得避开试板焊缝外观不合格的部分截取试样;

E、焊接焊板应同炉、同工艺随容器进行热处理。

答案：B,C,E

分析：A,是针对球罐产品的焊接。D、正确的说法是，产品的焊接试板经外观检查和射线检测，如果不合格容许返修;如不返修可以避开缺陷部位截取试样。见教材P76.

27.下列需除锈的材料或工件中，不宜采用火焰除锈的有()。

A.油浸过的金属表面

B.厚钢板

C.薄壁钢管

D.退火钢

E.淬火钢。

答案：CDE

分析：　火焰除锈不适用于薄壁的金属设备、管道，也不能使用在退火钢和可淬硬钢除锈工程。参见教材P85.

28、下列室内配线施工中，属于镀锌钢管明配的工序有( )。

A、测量定位; B、支架安装;

C、钢管预埋; D、管管连接;

E、管内穿线。

答案：A,B,D

分析：明配管施工程序，测量定位----支架制作、安装---导管预制—导管连接---连接地线跨接---刷漆。见教材P 111

29、发生火灾警报后，需要消防联动控制的有( )。

A、防火卷帘门; B、火灾探测器; C、消防栓按钮

D、排烟风机 E、电梯。

答案：A,D,E

分析：消防联动设备包括：防火门，防护卷帘门的控制、防排烟风机、排烟阀、空调、通风设备的紧急停止、电梯控制值监视。 参见P135

30.工业安装工程完毕后，建设单位组织()参加单位工程质量验收。

A.建设制造单位

B.施工单位

C.设计单位

D.材料供应单位

E.质量监督站

答案：BCE 　　单位工程完工后，由施工单位向建设单位提出报验申请，由建设单位负责人组织施工单位、监理单位、设计单位、质量监督部门等项目负责人进行验收。参见教材P300。

三、案例分析题(共4题、每题20分)

(一)

背景资料

某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kv变电站施工(含室外电缆敷设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。

工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。

施工过程中，项目部很据进料计划、送货清单和质量保证书、按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌厚度与进料计划不符。

监理工程师组织分项工作质量验收时，分项工程质量验收时，发现35kv变电站接地体的接地电阻值大于设计要求，经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤，两处对缝虚焊，造成接地电阻不合格，分析原因有：

(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但施工作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底;

(2)接地体的连接不符合规范要求;

(3)室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有做任何处理和报告。

问题：

1、安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?

答1：安装公司将工程分包应经建设单位同意。工程的主体不允许分包。此工程工艺线设备安装不允许分包。

问题：

2、对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?

答2：业主提供的镀锌钢管还应做好验收内容包括品种，规格，型号，重量，数量，证件，验收要做好记录，办理验收手续，要求复验的材料应有送检证明报告，对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

问题：

3、简述本工程接地体连接的技术要求。

答3：本工程是人工金属接地体，技术要求是接地体的连接应牢固，接地体扁钢焊接时，扁钢宽度的2倍，三面施焊，并做防腐处理，应测接地电阻，接地电阻符合规范要求。

问题：

4、指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。

答4：技术交底只对分包负责人进行了一次口头交底是不够，还应分层次交底，要有交底记录，要多次进行交底。

• 参考教材p176;施工技术交底要求

• 　　1)项目部要分层次与分阶段进行技术交底。施工技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质确定。在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前，应进行技术交底。

(二)

背景资料

A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机—发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中，实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度，转子水平度和推力盘不平度后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。

将缸体上盖一次完成扣盖，并按技术人员交底单位中的终紧力矩，一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡查过程中，紧急制止了该工序的作业。

在机组油冲洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。

项目部组织检查了实体工程和分项工程验收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对，试运行现场环境不符合要求，不同意试运行。后经A单位项目部整改，达到要求，试运行工作得以顺利实施。

问题：

1. 汽轮机转子还应有哪些测量?

答1：汽轮机转子还应有轴颈圆度，转子跳动(径向，端面)的测量。

• 参考教材p64,

• 汽轮机转子测量应包括：轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量。

问题：

2. 写出上下缸体连接的正确安装工序。

• 参考教材p64,气缸扣盖安装技术要点

• 1)扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止，全程工作应连续进行，不得中断。

• 2)汽轮机正式扣盖之前，应将内部零部件全部装齐后进行试扣，以便对汽缸内零部件的配合情况全面检查。

问题：

3. 在分项工程检验中，专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?

答3：在分项工程检验中，专检有什么作用是用来弥补自检互检的不足。

分项工程的验收记录是质检员填写。验收结论应由建设(监理)单位填写

问题：

4. A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?

答4：A单位项目部首先按监理要求，把油污的施工场地清理干净，清理和清扫现场，然后把试运行方案A单位总工签字后向建设或监理报审批准后才能施工。

(三)

背景资料

某安装公司承接了商场(地上5层，地下2层，每层垂直净高5.0m)的自动扶梯安装工程。工程有自动扶梯36台，规格：0.65m/s，梯级宽1000mm，驱动功率10kW。合同签订后，安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等，将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。

在自动扶梯安装前，施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等。依据自动扶梯安装工艺流程(施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电器安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收)进行施工。

自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料(包括复印件)等是否合格齐全。

在土建交接检验中，检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置(见下图)等，均符合自动扶梯安装要求。

在自动扶梯制造厂的指导和监控下，安装公司将桁架吊装到位，自动扶梯的电器、扶手带、梯级等部件的安装完成后，各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。

自动扶梯桁架示意图

问题：

1. 安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?

答1：安装公司还应提交施工单位及人员资格证件，施工组织设计与施工方案，工程合同，安装监督检验的约请书，电梯制造单位的资质证件。

问题：

2. 自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?

答2：梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件，对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。若为复印件必须加盖电梯制造单位公章。

问题：

3. 在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装使用?

答3：土建交接试验中，梯级、踏板或胶带上空垂直净高，净高严禁小于2.3米，安装前井道周围的栏杆或屏隙高度，其高度严禁小于1.2米。根据供应商提供通道和搬运空间，土建有明显水平基准线，电源零线地线分开，电阻不要大于4欧。

问题：

4. 本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?

答4：本工程的分项工程是，设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收。

电梯制造单位对校验和调试的结果负责。

• 参考教材p141,电梯准用程序

(四)

背景资料：

某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下简称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建，上级主管部门予以否定。之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质，工程报价采用综合单价报价，经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。

投标过程中，A公司提前一天递交了投标书;B公司在前一天递交投标书后，在截至投标前10分钟，又递交了修改报价的资料;D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章;E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：

事件一：

开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元;C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元;因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元;施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。

事件二：

非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表面缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊接的缺陷。

问题：

1. 分析上级主管部门否定建设单位制定A公司承包该工程的理由。

答1：上级主管部门否定建设单位制定A公司承包该工程的理由是建设资金有政府国有资金，所以必须公开招标。

问题：

2. 招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。

答2：D无效标书，因没有法人章。E无效标书，因没有按要求报价。

招投标工作有效，因为有3家有效的投标单位。

问题：

3. 列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。

答3：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元;是非施工单位原有，可以索赔工期和费用。C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元;是施工单位自己原因，不可索赔。

因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元;工程量变更可以索赔。施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元;这是不可抗力，可以索赔工期，不可索赔费用。

所以可以向建设单位索赔15天，费用45万元。

问题：

4. 用焊接检验尺主要检查焊缝可能存在哪些缺陷?

答4：焊接检验尺主要检查焊缝可能存在缺陷是余高，焊瘤，凹陷，错口。

而咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷是利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有此类缺陷的。